## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS
Obras: | Contratação de empresa para execução dos serviços de perfuração de 02 (dois) poços profundos
Local 1: | UNESP (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA) “JULIO DE MESQUITA FILHO” – CÂMPUS DE ROSANA
Local 2: | BARRACÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA EM PRIMAVERA - MUNICIPIO DE ROSANA – SP
Fornecimento dos Materiais e serviços para execução dos itens abaixo relacionados
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitario - R$ | Valor Total - R$
1 | PERFURAÇÃO DE 2 (DOIS) POÇOS PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 15m³ |  |  |  | 213284.26
1.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO - UNESP |  |  |  | 106642.13
1.1.1 | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.1.1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 2.52 | 408.22 | 1028.71
Total de Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1028.71
1.1.2 | PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO
1.1.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | TX | 1 | 9077.43 | 9077.43
1.1.2.2 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) | m | 60 | 409.03 | 24541.8
1.1.2.3 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm) | m | 44 | 221.43 | 9742.92
1.1.2.4 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 4" (100 mm) - fornecimento e aplicação | m | 16 | 327.36 | 5237.76
1.1.2.5 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo | m³ | 1.72 | 1485.63 | 2555.28
1.1.2.6 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | Unid. | 10 | 381.27 | 3812.7
1.1.2.7 | Lacre do poço profundo (tampa) | Unid. | 1 | 884.5 | 884.5
1.1.2.8 | Desinfecção de poço profundo | Unid. | 1 | 2097.62 | 2097.62
1.1.2.9 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) | m³ | 0.9 | 1793.78 | 1614.4
1.1.2.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0.2 | 346.09 | 69.22
1.1.2.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 44 | 27.97 | 1230.68
Total da Perfuração e Revestimento |  |  |  |  | 60864.31
1.1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.1.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | m | 45 | 13.04 | 586.8
1.1.3.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Unid. | 12 | 7.01 | 84.12
1.1.3.3 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Unid. | 1 | 23.5 | 23.5
1.1.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | Unid. | 1 | 155.76 | 155.76
1.1.3.5 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | Unid. | 1 | 215.27 | 215.27
1.1.3.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 8 | 52.39 | 419.12
1.1.3.7 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.36 | 53.47 | 19.25
1.1.3.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid. | 1 | 51.82 | 51.82
1.1.3.9 | Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente | Unid. | 1 | 32.34 | 32.34
Total das Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 1587.98
1.1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1.4.1 | Conjunto Motor-bomba submersível para poço profundo de 4' - até 6 HP | Unid. | 1 | 5683.04 | 5683.04
1.1.4.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 48.5 | 22.18 | 1075.73
1.1.4.3 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 0.24 | 4851.37 | 1164.33
1.1.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid. | 1 | 82.23 | 82.23
1.1.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid. | 2 | 11.88 | 23.76
1.1.4.6 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | Unid. | 1 | 391.62 | 391.62
1.1.4.7 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | Unid. | 1 | 127.77 | 127.77
1.1.4.8 | Rele de Nivel Superior | Unid. | 1 | 303.5 | 303.5
1.1.4.9 | Rele de Falta de Fase | Unid. | 1 | 214.22 | 214.22
1.1.4.10 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | Unid. | 3 | 78.18 | 234.54
1.1.4.11 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Unid. | 1 | 305.85 | 305.85
1.1.4.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Unid. | 1 | 100.77 | 100.77
1.1.4.13 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 2 | 17.98 | 35.96
1.1.4.14 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 23.8 | 15.48 | 368.42
1.1.4.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 7 | 26.73 | 187.11
1.1.4.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 5.5 | 34.26 | 188.43
1.1.4.17 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Unid. | 1 | 127.41 | 127.41
1.1.4.18 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 4.4 | 71.2 | 313.28
Total das Instalações Elétricas |  |  |  |  | 10927.97
1.1.5 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15m³
1.1.5.1 | Reservatório metálico para água potável, confeccionado em aço carbono, pintura interna em epóxi poliamida (com certificado de potabilidade) e externa em esmalte sintético na cor branco gelo, formato cilíndrico tipo taça, capacidade de mínima 15m³, coluna seca com altura mínima de 4,00 metros, escada interna, escada externa tipo marinheiro, guarda corpo topo caixa, escotilha de visitas no teto com guarnição siliconada, 01 luva de entrada Ø 1.1/2” e 02 luvas de saída Ø1.1/2”, dreno, extravasor e porta cadeado na escotilha. | Unid. | 1 | 27345.98 | 27345.98
1.1.5.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 24 | 64.8 | 1555.2
1.1.5.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.8 | 392.4 | 706.32
1.1.5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 95.68 | 11.87 | 1135.72
1.1.5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.8 | 132.19 | 237.94
1.1.5.6 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3.8 | 86.98 | 330.52
Total do Reservatório Metálico de 25m³ |  |  |  |  | 31311.68
1.1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1.6.1 | Limpeza final da obra | m² | 84 | 10.97 | 921.48
Total de Limpeza da Obra |  |  |  |  | 921.48
1.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO - BARRACÃO DO CENTRO DE TRIAGEM |  |  |  | 106642.13
1.2.1 | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.2.1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 2.52 | 408.22 | 1028.71
Total de Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1028.71
1.2.2 | PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO
1.2.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m | TX | 1 | 9077.43 | 9077.43
1.2.2.2 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) | m | 60 | 409.03 | 24541.8
1.2.2.3 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm) | m | 44 | 221.43 | 9742.92
1.2.2.4 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 4" (100 mm) - fornecimento e aplicação | m | 16 | 327.36 | 5237.76
1.2.2.5 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo | m³ | 1.72 | 1485.63 | 2555.28
1.2.2.6 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" | Unid. | 10 | 381.27 | 3812.7
1.2.2.7 | Lacre do poço profundo (tampa) | Unid. | 1 | 884.5 | 884.5
1.2.2.8 | Desinfecção de poço profundo | Unid. | 1 | 2097.62 | 2097.62
1.2.2.9 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) | m³ | 0.9 | 1793.78 | 1614.4
1.2.2.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0.2 | 346.09 | 69.22
1.2.2.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 44 | 27.97 | 1230.68
Total da Perfuração e Revestimento |  |  |  |  | 60864.31
1.2.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.2.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | m | 45 | 13.04 | 586.8
1.2.3.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Unid. | 12 | 7.01 | 84.12
1.2.3.3 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | Unid. | 1 | 23.5 | 23.5
1.2.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | Unid. | 1 | 155.76 | 155.76
1.2.3.5 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | Unid. | 1 | 215.27 | 215.27
1.2.3.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 8 | 52.39 | 419.12
1.2.3.7 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.36 | 53.47 | 19.25
1.2.3.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | Unid. | 1 | 51.82 | 51.82
1.2.3.9 | Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente | Unid. | 1 | 32.34 | 32.34
Total das Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 1587.98
1.2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.2.4.1 | Conjunto Motor-bomba submersível para poço profundo de 4' - até 6 HP | Unid. | 1 | 5683.04 | 5683.04
1.2.4.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 48.5 | 22.18 | 1075.73
1.2.4.3 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 0.24 | 4851.37 | 1164.33
1.2.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid. | 1 | 82.23 | 82.23
1.2.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Unid. | 2 | 11.88 | 23.76
1.2.4.6 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | Unid. | 1 | 391.62 | 391.62
1.2.4.7 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | Unid. | 1 | 127.77 | 127.77
1.2.4.8 | Rele de Nivel Superior | Unid. | 1 | 303.5 | 303.5
1.2.4.9 | Rele de Falta de Fase | Unid. | 1 | 214.22 | 214.22
1.2.4.10 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | Unid. | 3 | 78.18 | 234.54
1.2.4.11 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | Unid. | 1 | 305.85 | 305.85
1.2.4.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Unid. | 1 | 100.77 | 100.77
1.2.4.13 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 2 | 17.98 | 35.96
1.2.4.14 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 23.8 | 15.48 | 368.42
1.2.4.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 7 | 26.73 | 187.11
1.2.4.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 5.5 | 34.26 | 188.43
1.2.4.17 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Unid. | 1 | 127.41 | 127.41
1.2.4.18 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 4.4 | 71.2 | 313.28
Total das Instalações Elétricas |  |  |  |  | 10927.97
1.2.5 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15m³
1.2.5.1 | Reservatório metálico para água potável, confeccionado em aço carbono, pintura interna em epóxi poliamida (com certificado de potabilidade) e externa em esmalte sintético na cor branco gelo, formato cilíndrico tipo taça, capacidade de mínima 15m³, coluna seca com altura mínima de 4,00 metros, escada interna, escada externa tipo marinheiro, guarda corpo topo caixa, escotilha de visitas no teto com guarnição siliconada, 01 luva de entrada Ø 1.1/2” e 02 luvas de saída Ø1.1/2”, dreno, extravasor e porta cadeado na escotilha. | Unid. | 1 | 27345.98 | 27345.98
1.2.5.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 24 | 64.8 | 1555.2
1.2.5.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.8 | 392.4 | 706.32
1.2.5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 95.68 | 11.87 | 1135.72
1.2.5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.8 | 132.19 | 237.94
1.2.5.6 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 3.8 | 86.98 | 330.52
Total do Reservatório Metálico de 15m³ |  |  |  |  | 31311.68
1.2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.2.6.1 | Limpeza final da obra | m² | 84 | 10.97 | 921.48
Total de Limpeza da Obra |  |  |  |  | 921.48
TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  |  |  | 213284.26

## MEMORIAL CALCULO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULOS
Obras: | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 15m³
Local 1: | Unesp - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Câmpus de Rosana
Endereço: | Avenida dos Barrageiros, n° 1.881, Centro, Primavera - Municipio de Rosana - SP
Local 2: | Barracão do Centro de Triagem de Coleta Seletiva
Endereço: | Estrada de acesso ao Rio Paraná (Grêmio), Distrito de Primavera - Município de Rosana - SP
Fonte: | SINAPI 02-2022 E CDHU 185 |  |  |  |  | Data Base: |  | 2022-02-20
ART: | 28027230220483350 - Engº Durval dos Santos Neves - Setor de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Rosana/SP | [5 empty] | BDI | 20%
Fornecimento dos Materiais e serviços para execução dos itens abaixo relacionados
Item | Descrição |  | Unidade | Quantidade | Calculos
1 | PERFURAÇÃO DE 2 (DOIS) POÇOS PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 15m³
1.1 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO - UNESP
1.1.1 | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.1.1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | m² | 2.52 | Placa deObras Estado de São Paulo tamanho mínimo 1,20*2,10= ................................................2,52metros
1.1.2 | PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO
1.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m |  | TX | 1 | Taxa de mobilização e desmobilização de Equipamentos = ........................................................................1,00 Taxa
1.2.3 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) |  | m | 60 | Perfuração até 60 metros conforme projeto
1.2.4 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm) |  | m | 44 | Revestimento do poço até 44 metros
1.2.5 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 4" (100 mm) - fornecimento e aplicação |  | m | 16 | Revestimento do poço entre 44 e 60 metros
1.2.6 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo |  | m³ | 1.72 | Perfuração de Ø 10" (10" = 254mm ) até 60 metros, filtro após 20m, assim, (60 - 20= 40m de filtro), (π*r²*h) 3,1415*(0,127)²*40m= .............................................2,03m³ Revestimento Ø4" (4" = 101mm) assim, 3,1415*(0,050)²*40m = ..............................................0,31m³ portanto 3,040m³ - 0,47m³ =............................ 1,72m³ Adotamos...................................... 1,72m³ de pré filtro
1.2.7 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" |  | Unid. | 10 | 1 centralizador a cada 6 m, assim 60 / 6 = 10,00 Unid.
1.2.8 | Lacre do poço profundo (tampa) |  | Unid. | 1 | 1 unidade da boca do poço
1.2.9 | Desinfecção de poço profundo |  | Unid. | 1 | 1 desinfecção
1.2.10 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) |  | m³ | 0.9 | Perfuração de Ø 10" (10" = 254mm ) até 20 metros, Cimentação até 20m, assim, (π*r²*h) 3,1415*(0,127)²*20m= .............................................1,013m³ Revestimento Ø4" (4" = 101mm) assim, 3,1415*(0,050)²*20m = ............................................0,157m³ portanto 1,013m³ - 0,157m³ =............................ 0,856m³ Adotamos 0,9m³ de Cimentação
1.2.11 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ |  | m³ | 0.2 | Base 1,00 x 1,00 x 0,20 = 0,20m³
1.2.12 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | m | 44 | Tubo desce da boca do poço até a bomba = 44 metros
1.1.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.1.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA |  | m | 45 | A bomba a 44 metros de profundidade + 1,00 m na saída do poço = 45 metros de Eletroduto
1.1.3.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  | Unid. | 12 | Cada Barra de Eletroduto é de 4m : 45m/4 = 11,25 luvas + 01 luva na curva = 12,25 Unid. Adotamos............................................................... 12 luvas
1.1.3.3 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  | Unid. | 1 | 01 Curva na saída do poço
1.1.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  | Unid. | 1 | 01 Registro na saída da Cx d`água
1.1.3.5 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ |  | Unid. | 1 | 01 Valvula na saída do poço
1.1.3.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  | m | 8 | Cavalete ...........................................................................1,0m Poço a Cx dágua ............................................................6,0m Subida base Cx dágua ..................................................1,0m Totalizando ...........................................................8,00 metros
1.1.3.7 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | m³ | 0.36 | Do poço até Cx d´água: 0,20*0,4*4,50m = 0,36 m³
1.1.3.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | Unid. | 1 | 01 União na saída do poço
1.1.3.9 | Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente |  | Unid. | 1 | 01 Torneira na saída do poço
1.1.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.4.1 | Conjunto Motor-bomba submersível para poço profundo de 4' - até 6 HP |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.4.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C |  | m | 48.5 | Bomba até boca poço .........................60m-16m = 44,00 m Boca do poço até painel = ..........2,50+1,0+1,0 m= 4,50 m Totalizando........................................ 48,50metros
1.4.3 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes |  | m² | 0.24 | Painel de Comando.........................0,40m*0,60m = 0,24m²
1.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | Unid. | 2 | 2,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.4.6 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.4.7 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.4.8 | Rele de Nivel Superior |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistem da Comando
1.4.9 | Rele de Falta de Fase |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.4.10 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA |  | Unid. | 3 | 3,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.4.11 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.4.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Aterramento
1.4.13 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² |  | m | 2 | 2,0 m Aterramento
1.4.14 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C |  | m | 23.8 | Painel de Comando até Cx d'agua............................6,30 m Sobe na Cx d'agua......................................................12,50 m Desce dentro da Cx d'água.........................................5,00 m Totalizando........................................................23,80 metros
1.4.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios |  | m | 7 | Da Mureta até Cx d`água =..........................................4,50 m Decida Mureta = ............................................................1,50 m Sube base Cx d`água...................................................1,00 m Totalizando.............................................................7,00 m
1.4.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios |  | m | 5.5 | Do poço até Mureta = ...................................................2,50 m Subida Mureta = ............................................................1,50 m Decida Mureta = ............................................................1,50 m Totalizando....................................................................5,50 m
1.4.17 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.4.18 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  | m² | 4.4 | Mureta Painel de Comando (1,00 * 1,80 + 0,40 * 0,30) Portanto: ..........1,0*2,20*2 = .....................................4,40 m²
1.5 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15m³
1.5.1 | Reservatório metálico para água potável, confeccionado em aço carbono, pintura interna em epóxi poliamida (com certificado de potabilidade) e externa em esmalte sintético na cor branco gelo, formato cilíndrico tipo taça, capacidade de mínima 15m³, coluna seca com altura mínima de 4,00 metros, escada interna, escada externa tipo marinheiro, guarda corpo topo caixa, escotilha de visitas no teto com guarnição siliconada, 01 luva de entrada Ø 1.1/2” e 02 luvas de saída Ø1.1/2”, dreno, extravasor e porta cadeado na escotilha. |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.1.5.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa |  | m | 24 | Broca: 4,00 Unid. * 6,00 m = ........................24,00 metros
1.1.5.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | m³ | 1.8 | Base : 1,90 * 1,90 * 0,50m = ....................................1,80 m³
1.1.5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | KG | 95.68 | Ferro de 10,0mm = 0,20+1,80+ 0,45+1,80+0,45+0,20= 4,90m por ferragem * 24 = 117,6m*0,617 =.............72,56Kg Ferro de 25,0mm = 1,50*4=6m*3,853=....................23,12Kg Totalizando ................................95,68Kg
1.1.5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | m³ | 1.8 | Idem ao Item 1.1.5.3 = ..................................................1,80 m³
1.1.5.6 | Forma em madeira comum para fundação |  | m² | 3.8 | Perímetrro Base Cx D´água * Altura: 1,90 * 0,50 m = 0,95m*4 = ...............................................................3,80m²
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.6.1 | Limpeza final da obra |  | m² | 84 | Limpeza de Obra = 7,00 *12,00 m = 84,00 m²
1.2 | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO - BARRACÃO DO CENTRO DE TRIAGEM
1.2.1 | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.2.1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon |  | m² | 2.52 | Placa deObras Estado de São Paulo tamanho mínimo 1,20*2,10= ................................................2,52metros
1.2.2 | PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO
1.2.2.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m |  | TX | 1 | Taxa de mobilização e desmobilização de Equipamentos = ........................................................................1,00 Taxa
1.2.2.2 | Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm) |  | m | 60 | Perfuração até 60 metros conforme projeto
1.2.2.3 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm) |  | m | 44 | Revestimento do poço até 44 metros
1.2.2.4 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 4" (100 mm) - fornecimento e aplicação |  | m | 16 | Revestimento do poço entre 44 e 60 metros
1.2.2.5 | Pré-filtro tipo pérola para poço profundo |  | m³ | 1.72 | Perfuração de Ø 10" (10" = 254mm ) até 60 metros, filtro após 20m, assim, (60 - 20= 40m de filtro), (π*r²*h) 3,1415*(0,127)²*40m= .............................................2,03m³ Revestimento Ø4" (4" = 101mm) assim, 3,1415*(0,050)²*40m = ..............................................0,31m³ portanto 3,040m³ - 0,47m³ =............................ 1,72m³ Adotamos...................................... 1,72m³ de pré filtro
1.2.2.6 | Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" |  | Unid. | 10 | 1 centralizador a cada 6 m, assim 60 / 6 = 10,00 Unid.
1.2.2.7 | Lacre do poço profundo (tampa) |  | Unid. | 1 | 1 unidade da boca do poço
1.2.2.8 | Desinfecção de poço profundo |  | Unid. | 1 | 1 desinfecção
1.2.2.9 | Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço anular) |  | m³ | 0.9 | Perfuração de Ø 10" (10" = 254mm ) até 20 metros, Cimentação até 20m, assim, (π*r²*h) 3,1415*(0,127)²*20m= .............................................1,013m³ Revestimento Ø4" (4" = 101mm) assim, 3,1415*(0,050)²*20m = ............................................0,157m³ portanto 1,013m³ - 0,157m³ =............................ 0,856m³ Adotamos 0,9m³ de Cimentação
1.2.2.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ |  | m³ | 0.2 | Base 1,00 x 1,00 x 0,20 = 0,20m³
1.2.2.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | m | 44 | Tubo desce da boca do poço até a bomba = 44 metros
1.2.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.2.3.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA |  | m | 45 | A bomba a 44 metros de profundidade + 1,00 m na saída do poço = 45 metros de Eletroduto
1.2.3.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  | Unid. | 12 | Cada Barra de Eletroduto é de 4m : 45m/4 = 11,25 luvas + 01 luva na curva = 12,25 Unid. Adotamos............................................................... 12 luvas
1.2.3.3 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") |  | Unid. | 1 | 01 Curva na saída do poço
1.2.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  | Unid. | 1 | 01 Registro na saída da Cx d`água
1.2.3.5 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ |  | Unid. | 1 | 01 Valvula na saída do poço
1.2.3.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  | m | 8 | Cavalete ...........................................................................1,0m Poço a Cx dágua ............................................................6,0m Subida base Cx dágua ..................................................1,0m Totalizando ...........................................................8,00 metros
1.2.3.7 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | m³ | 0.36 | Do poço até Cx d´água: 0,20*0,4*4,50m = 0,36 m³
1.2.3.8 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | Unid. | 1 | 01 União na saída do poço
1.2.3.9 | Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente |  | Unid. | 1 | 01 Torneira na saída do poço
1.2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.2.4.1 | Conjunto Motor-bomba submersível para poço profundo de 4' - até 6 HP |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.2.4.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C |  | m | 48.5 | Bomba até boca poço .........................60m-16m = 44,00 m Boca do poço até painel = ..........2,50+1,0+1,0 m= 4,50 m Totalizando........................................ 48,50metros
1.2.4.3 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes |  | m² | 0.24 | Painel de Comando.........................0,40m*0,60m = 0,24m²
1.2.4.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.2.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | Unid. | 2 | 2,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.2.4.6 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.2.4.7 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Força
1.2.4.8 | Rele de Nivel Superior |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistem da Comando
1.2.4.9 | Rele de Falta de Fase |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.2.4.10 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA |  | Unid. | 3 | 3,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.2.4.11 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. no Painel de comando - Sistema de Comando
1.2.4.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Aterramento
1.2.4.13 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² |  | m | 2 | 2,0 m Aterramento
1.2.4.14 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C |  | m | 23.8 | Painel de Comando até Cx d'agua............................6,30 m Sobe na Cx d'agua......................................................12,50 m Desce dentro da Cx d'água.........................................5,00 m Totalizando........................................................23,80 metros
1.2.4.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios |  | m | 7 | Da Mureta até Cx d`água =..........................................4,50 m Decida Mureta = ............................................................1,50 m Sube base Cx d`água...................................................1,00 m Totalizando.............................................................7,00 m
1.2.4.16 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios |  | m | 5.5 | Do poço até Mureta = ...................................................2,50 m Subida Mureta = ............................................................1,50 m Decida Mureta = ............................................................1,50 m Totalizando....................................................................5,50 m
1.2.4.17 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.2.4.18 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm |  | m² | 4.4 | Mureta Painel de Comando (1,00 * 1,80 + 0,40 * 0,30) Portanto: ..........1,0*2,20*2 = .....................................4,40 m²
1.2.5 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15m³
1.2.5.1 | Reservatório metálico para água potável, confeccionado em aço carbono, pintura interna em epóxi poliamida (com certificado de potabilidade) e externa em esmalte sintético na cor branco gelo, formato cilíndrico tipo taça, capacidade de mínima 15m³, coluna seca com altura mínima de 4,00 metros, escada interna, escada externa tipo marinheiro, guarda corpo topo caixa, escotilha de visitas no teto com guarnição siliconada, 01 luva de entrada Ø 1.1/2” e 02 luvas de saída Ø1.1/2”, dreno, extravasor e porta cadeado na escotilha. |  | Unid. | 1 | 1,0 Unid. Conforme projeto
1.2.5.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa |  | m | 24 | Broca: 4,00 Unid. * 6,00 m = ........................24,00 metros
1.2.5.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | m³ | 1.8 | Base : 1,90 * 1,90 * 0,50m = ....................................1,80 m³
1.2.5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | KG | 95.68 | Ferro de 10,0mm = 0,20+1,80+ 0,45+1,80+0,45+0,20= 4,90m por ferragem * 24 = 117,6m*0,617 =...........72,56Kg Ferro de 25,0mm = 50*4=6m*3,853=......................23,12Kg Totalizando ................................95,68Kg
1.2.5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | m³ | 1.8 | Idem ao Item 1.1.5.3 = ..................................................1,80 m³
1.2.5.6 | Forma em madeira comum para fundação |  | m² | 3.8 | Perímetrro Base Cx D´água * Altura: 1,90 * 0,50 m = 0,95m*4 = ...............................................................3,80m²
1.2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.2.6.1 | Limpeza final da obra |  | m³ | 84 | Limpeza de Obra = 7,00 *12,00 m = 84,00 m²
Eng.º Durval dos Santos Neves
CREA: 5063467977/D
Prefeitura Municipal de Rosana
C.N.P.J. 67.662.452/0001-00 engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br
Fone: PABX (0**18) 3288-8200 – FAX: (0**18) 3288-1211
Avenida José Laurindo, 1.540 – Cx. Postal 01 – CEP 19.273-000 Município de ROSANA - Estado de São Paulo

## COTAÇÃO (hidden)
PLANILHA DE COTAÇÃO
Obras: | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 15m³
Local 1: | Unesp - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Câmpus de Rosana
Endereço: | Avenida dos Barrageiros, n° 1.881, Centro, Primavera - Municipio de Rosana - SP
Local 2: | Barracão do Centro de Triagem de Coleta Seletiva
Endereço: | Estrada de acesso ao Rio Paraná (Grêmio), Distrito de Primavera - Município de Rosana - SP
Fonte: | SINAPI 02-2022 E CDHU 185 |  |  |  |  | Data Base: | 2022-02-20
ART: | 28027230220483350 - Engº Durval dos Santos Neves - Setor de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Rosana/SP |  |  |  |  | BDI | 20%
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ |  | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 58.572.652/0001-80 |  | Euclides Daniel Lagoin Eireli - EPP |  | 18-3284-1077 | Alessandro
E002 | 02.113.424/0001-98 |  | Rogério Herreira Bonati - ME |  | 18-3288-1261 | Marcos Herreira Bonati
E003 | 13.515.947/0001-87 |  | EngPontal - Engenharia e Comercio LTDA - EPP |  | 18-3284-3018 | Luan K. Barbosa
E004 | 18.075.914/0001-87 |  | FF Construtora Ltda - ME |  | 18-98136-8474 | Fábio Nascimento
COTAÇÃO:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | MÉDIA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 001 | Rele de Nivel Superior |  | UN. | 236
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E002 | Rogério Herreira Bonati - ME |  |  | 175 | 2022-03-21
| E003 | EngPontal - Engenharia e Comercio LTDA - EPP |  |  | 278 | 2022-03-22
| E004 | FF Construtora Ltda - ME |  |  | 255 | 2022-03-22
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | MÉDIA | ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO | 002 | Rele de Falta de Fase |  | UN. | 153.3333
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E002 | Rogério Herreira Bonati - ME |  |  | 105 | 2022-03-21
| E003 | EngPontal - Engenharia e Comercio LTDA - EPP |  |  | 190 | 2022-03-22
| E004 | FF Construtora Ltda - ME |  |  | 165 | 2022-03-22
Eng.º Durval dos Santos Neves
CREA: 5063467977/D
Prefeitura Municipal de Rosana
C.N.P.J. 67.662.452/0001-00 engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br
Fone: PABX (0**18) 3288-8200 – FAX: (0**18) 3288-1211
Avenida José Laurindo, 1.540 – Cx. Postal 01 – CEP 19.273-000 Município de ROSANA - Estado de São Paulo

## COMPOSIÇÃO (hidden)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
Obras: | PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO DE 15m³
Local 1: | Unesp - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - Câmpus de Rosana
Endereço: | Avenida dos Barrageiros, n° 1.881, Centro, Primavera - Municipio de Rosana - SP
Local 2: | Barracão do Centro de Triagem de Coleta Seletiva
Endereço: | Estrada de acesso ao Rio Paraná (Grêmio), Distrito de Primavera - Município de Rosana - SP
Fonte: | SINAPI 02-2022 E CDHU 185 |  |  |  | Data Base: | 2022-02-20
ART: | 28027230220483350 - Engº Durval dos Santos Neves - Setor de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Rosana/SP |  |  |  | BDI | 20%
COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNIT. | COEFIC. | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO | 001 | Reservatório metálico para água potável, confeccionado em aço carbono, pintura interna em epóxi poliamida (com certificado de potabilidade) e externa em esmalte sintético na cor branco gelo, formato cilíndrico tipo taça, capacidade de mínima 15m³, coluna seca com altura mínima de 4,00 metros, escada interna, escada externa tipo marinheiro, guarda corpo topo caixa, escotilha de visitas no teto com guarnição siliconada, 01 luva de entrada Ø 1.1/2” e 02 luvas de saída Ø1.1/2”, dreno, extravasor e porta cadeado na escotilha. | Unid. |  |  | 25320.35
CDHU-I | E.06.000.065041 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 10.000 litros | CJ | 15620.89 | 1.5 | 23431.34
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.27 | 1 | 25.27
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.87 | 2 | 43.74
CDHU-I | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 227.5 | 8 | 1820
COMPOSIÇÃO | 002 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 4" (100 mm) | m |  |  | 205.03
CDHU | 01.28.260 | Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado standard, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 306.01 | 0.67 | 205.03
COMPOSIÇÃO | 003 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 4" (100 mm) - fornecimento e aplicação | m |  |  | 303.11
CDHU | 01.28.390 | Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) | m | 452.4 | 0.67 | 303.11
COMPOSIÇÃO | 004 | Conjunto Motor-bomba submersível para poço profundo de 4' - até 6 HP | m |  |  | 5262.07
CDHU-I | P.11.000.066575 | Motor-bomba de 6´/6HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 80 a 48mca | UN | 7034.85 | 0.67 | 4713.35
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.26 | 8 | 202.08
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.76 | 8 | 158.08
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.27 | 4 | 101.08
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.87 | 4 | 87.48
COMPOSIÇÃO | 005 | Rele de Nivel Superior | m |  |  | 281.02
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.26 | 1 | 25.26
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.76 | 1 | 19.76
COTAÇÃO | 001 | Rele de Nivel Superior | UN | 236 | 1 | 236
COMPOSIÇÃO | 006 | Rele de Falta de Fase | m |  |  | 198.35
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.26 | 1 | 25.26
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.76 | 1 | 19.76
COTAÇÃO | 002 | Rele de Falta de Fase | UN | 153.3333 | 1 | 153.33
Eng.º Durval dos Santos Neves
CREA: 5063467977/D
Prefeitura Municipal de Rosana
C.N.P.J. 67.662.452/0001-00 engenhariaeobras@rosana.sp.gov.br
Fone: PABX (0**18) 3288-8200 – FAX: (0**18) 3288-1211
Avenida José Laurindo, 1.540 – Cx. Postal 01 – CEP 19.273-000 Município de ROSANA - Estado de São Paulo