ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

### 1- OBJETO/JUSTIFICATIVA:

  - O presente Pregão tem por objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF 07 E ESF 07 BONANZA”, COM EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME SEGUE:

LOCAL:

- PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

- SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

RESP. TÉCNICO: Eng. Joaquim José Barão Perez

CREA-SP: 0601493909

#### DO OBJETO.

O presente Memorial, tem por finalidade, apresentar diretrizes básicas de dimensionamento para a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.

GERALIDADES.

As instalações dos condicionadores de ar, deverão estar dentro das especificações necessárias para tratamento e movimentação do ar, em conformidade com normas da NBR 16401, NBR 6401 da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT.

DESCRIÇÕES GERAIS

O sistema proposto a ser instalado é do tipo Split com Evaporadora de parede (Wall), destinado atender as necessidades do Projeto Guri em Primavera e da Secretaria de Saúde “ESF-07 e ESF-07 Bonanza”. Será composto por nove unidades de condicionado de ar do tipo Split, com condensação a ar. Sendo previsto a utilização dos seguintes equipamentos e instalados conforme descrito abaixo:

Projeto Guri

| Item | Ambiente | Quant. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sala Coordenação | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 12.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 02 | Sala Aula Cavaco | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 03 | Sala Aula Sopros | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 12.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 04 | Sala Aula Percussão | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 05 | Sala Aula Violino | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 06 | Sala Aula Violão | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 24.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 07 | Sala Aula Coral | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 18.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |

Secretaria de Saúde – “ESF-07 e ESF-07 Bonanza”

| Item | Ambiente | Quant. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Sala Odontológica ESF-07 | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 12.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |
| 09 | Sala Odontológica ESF-07 “Bonanza” | 01 | Condicionador de Ar tipo Split de 12.000 BTU/H, 220V, 2Ø, 60Hz |

O ponto de força deverá estar localizado próximo às unidades condensadoras dos aparelhos tipo Split.

As unidades evaporadoras (internas) ficarão instaladas no interior de cada sala a ser climatizada e sua respectiva unidade condensadora (externa) nos locais indicados pela fiscalização.

A Contratada deverá iniciar os serviços no máximo 15 dias após o recebimento da Ordem de Serviços, com prazo máximo de 30 dias a contar da data da Ordem de Serviços.

UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO SPLIT 12000BTU/h

Aparelho Condicionador de Ar do Tipo Split Hi-wall Inverter, com Capacidade de 12.000 BTUs, Operação a Frio, com Filtro do Tipo Removível Lavável, na Voltagem de 220V Monofásico/Bifásico, com Gás Refrigerante R32, Classificação Energética A, Selo Procel, Funções de Refrigeração Rápida e Refrigeração Suave, Baixo Nível Ruido e Display em Led, Aparelho com Tubulação/Serpetina interna em Cobre. Equipamento Composto por 1 (uma) Unidade Condensadora Externa Quadrada Ventilação Horizontal e 1 (uma) Unidade Evaporadora Interna, fornecido com Controle Remoto sem Fio, Manual de Instruções e Certificado de Garantia Total contra defeitos de fabricação com Prazo Mínimo de 12 Meses a Partir da data de Entrega em Português. Incluindo a instalação Completa do Aparelho (obedecendo a Norma NBR 16401), que deverá ser feita por profissionais técnicos autorizados e empresa credenciada da Marca ofertada (conforme consta no manual do produto), Interligação entre Unidade Interna e Externa em Tubulação de Cobre e com distancia máxima de 3 metros entre as unidades, conforme exigencia do fabricante do equipamento e com Assistência Técnica no Raio de 250 Km.

UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO SPLIT 18000BTU/h

Aparelho Condicionador de Ar do Tipo Split Hi-wall Inverter, com Capacidade de 18.000 BTUs, Operação a Frio, com Filtro do Tipo Removível Lavável, na Voltagem de 220V Monofásico/Bifásico, com Gás Refrigerante R32, Classificação Energética A, Selo Procel, Funções de Refrigeração Rápida e Refrigeração Suave, Baixo Nível Ruido e Display em Led, Aparelho com Tubulação/Serpetina interna em Cobre. Equipamento Composto por 1 (uma) Unidade Condensadora Externa Quadrada Ventilação Horizontal e 1 (uma) Unidade Evaporadora Interna, fornecido com Controle Remoto sem Fio, Manual de Instruções e Certificado de Garantia Total contra defeitos de fabricação com Prazo Mínimo de 12 Meses a Partir da data de Entrega em Português. Incluindo a instalação Completa do Aparelho (obedecendo a Norma NBR 16401), que deverá ser feita por profissionais técnicos autorizados e empresa credenciada da Marca ofertada (conforme consta no manual do produto), Interligação entre Unidade Interna e Externa em Tubulação de Cobre e com distancia máxima de 3 metros entre as unidades, conforme exigencia do fabricante do equipamento e com Assistência Técnica no Raio de 250 Km.

UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR TIPO SPLIT 24000BTU/h

Aparelho Condicionador de Ar do Tipo Split Hi-wall Inverter, com Capacidade de 24.000 BTUs, Operação a Frio, com Filtro do Tipo Removível Lavável, na Voltagem de 220V Monofásico/Bifásico, com Gás Refrigerante R32, Classificação Energética A, Selo Procel, Funções de Refrigeração Rápida e Refrigeração Suave, Baixo Nível Ruido e Display em Led, Aparelho com Tubulação/Serpetina interna em Cobre. Equipamento Composto por 1 (uma) Unidade Condensadora Externa Quadrada Ventilação Horizontal e 1 (uma) Unidade Evaporadora Interna, fornecido com Controle Remoto sem Fio, Manual de Instruções e Certificado de Garantia Total contra defeitos de fabricação com Prazo Mínimo de 12 Meses a Partir da data de Entrega em Português. Incluindo a instalação Completa do Aparelho (obedecendo a Norma NBR 16401), que deverá ser feita por profissionais técnicos autorizados e empresa credenciada da Marca ofertada (conforme consta no manual do produto), Interligação entre Unidade Interna e Externa em Tubulação de Cobre e com distancia máxima de 3 metros entre as unidades, conforme exigencia do fabricante do equipamento e com Assistência Técnica no Raio de 250 Km.

EVAPORADORAS

Internamente conterão os tubos de cobre sem costura, expandidos nos espelhos, com aletas de alumínio, e sua capacidade deverá ser o suficiente para obter as condições especificadas. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 350 psi e ser equipado com distribuidor e coletores de fluído refrigerante.

CONDENSADORAS

Será constituído por uma estrutura metálica, com painéis removíveis de chapa de aço galvanizada protegida contra corrosão com pintura eletrostática. Os painéis laterais removíveis para permitir acesso ao interior da máquina. Devem ser construídos com serpentina de cobre e aletados internamente por placas de alumínio e fixação por expansão mecânica destes contra as placas. Deverá ser previamente testado contra vazamentos a uma pressão de 350 psi. Será instalado no espaço existente conforme indicado pela fiscalização, devendo ser posicionado de forma a facilitar as operações de manutenção.

FILTRO DE AR

Deverão ser do tipo laváveis e regeneráveis, instalados dentro do gabinete do evaporador.

TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES

As interligações frigoríficas entre as unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser em tubulações de cobre, padrão para refrigeração e sem costura, classe “L”, condizente com cada equipamento, isoladas externamente com Thermo-Flex a base de espuma de polietileno expandido, anti-chamas e antitóxico, com espessura da parede de ½” e fita em PVC para envolver e proteger o isolamento.

AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

Os condensadores das unidades condicionadoras de ar deverão ser apoiados sobre amortecedores de vibração confeccionados em borracha elastomérica com aproximadamente 1” de altura.

DRENO

As drenagens das águas de condensação dos condicionadores de ar deverão ser executadas através de redes hidráulicas fabricadas em tubulações plásticas comerciais (PVC) na bitola mínima de 3/4” de polegada. Sua montagem será convencional, utilizando curvas e conexões adequadas, devidamente fixadas na parede.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os condicionares de ar tipo Split, deverão ser alimentados por pontos de força existentes no local, os quais deverão ser locados e fornecidos pela contratada. Todas as interligações elétricas entre as unidades evaporadoras, condensadoras, pontos de força e painéis de comando deverão ser executadas com condutores em cobre com isolamento termoplástico de alta resistência e isolação adequada à tensão de 750 V. Os condutores serão desprovidos de emendas e deverão ser protegidos por eletrodutos de PVC rígido e conduletes.

As bitolas dos condutores devem atender as cargas requeridas pelos equipamentos, devendo ser verificada a taxa de ocupações dos eletrodutos. As conexões finais dos condutores com os pontos de fixação devem ser feitas sempre com terminais de conexão e anilhas de identificação.

FISCALIZAÇÃO

Fica a obra sujeita a fiscalização de um responsável técnico habilitado designado pela administração. Todas e quaisquer dúvidas deverão ser levadas para tal responsável bem como quaisquer mudanças no projeto que possam vir a ser realizadas durante o decorrer da obra. Salienta-se que tais mudanças deverão ser comunicadas com antecedência e só realizadas com aprovação do responsável técnico.

DEVERES DA INSTALADORA

- Fazer a instalação determinação da Fiscalização;

- Notificar antecipadamente ao responsável técnico quaisquer mudanças a serem efetuadas;

- Executar bases e suportes necessários para a fixação de equipamentos;

- Possuir ferramentas e pessoal habilitado para a execução dos serviços;

- Providenciar transporte vertical e horizontal de equipamentos;

- Manter limpo e organizado o local de serviço;

- Treinar pessoal para operação dos sistemas;

- Vistoria previa do local antes do início dos serviços.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A instalação do ar-condicionado tipo split deverá ser realizada por um técnico em refrigeração com o devido conselho em ordem. A execução dos serviços obedecerá às normas da ABNT, aplicáveis a cada caso. Serão de inteira responsabilidade de o executante verificar as medidas e quantidades dos materiais.

# Para executar os serviços deverá ser obedecida rigorosa observância às especificações do presente memorial. Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços ou por qualquer outro previsível serão de total responsabilidade da Contratada que deverão providenciar a retirada dos entulhos, além da limpeza regular do local da obra e os reparos imediatos necessários. Caberá a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e equipamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”. |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço 1: PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DIST. DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço 2: SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Data da Elaboração: 03 de dezembro de 2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref.: Boletim Sinapi 009/2025 e Boletim CDHU 199 |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Fonte | Códigos | Descrição dos Serviços | un | Qde. | Pr. Unit. | Pr. Total |
| Meta |  |  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  | R$59.164,40 |
| 1 |  |  | PROJETO GURI |  |  |  | R$49.861,56 |
| 1.1 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2,00 | 4.176,83 | R$ 8.353,66 |
| 1.2 | CDHU | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1,00 | 5.459,03 | R$ 5.459,03 |
| 1.3 | CDHU | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 4,00 | 8.632,45 | R$ 34.529,80 |
| 1.4 | SINAPI-I | 12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 7,00 | 24,62 | R$ 172,34 |
| 1.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 21,00 | 31,23 | R$ 655,83 |
| 1.6 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 42,00 | 16,45 | R$ 690,90 |
| 2 |  |  | ESF-07 e ESF-07 BONANZA |  |  |  | R$8.787,68 |
| 2.1 | CDHU | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 2,00 | 4.176,83 | R$ 8.353,66 |
| 2.2 | SINAPI-I | 12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | 2,00 | 24,62 | R$ 49,24 |
| 2.3 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 6,00 | 31,23 | R$ 187,38 |
| 2.4 | CDHU | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 12,00 | 16,45 | R$ 197,40 |
| 3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | R$515,16 |
| 3.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 36,00 | 14,31 | R$ 515,16 |
|  |  |  | Total Geral da Planilha |  |  |  | R$59.164,40 |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO PÚBLICO EM ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”. |  |  |  |
| Endereço 1: | PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DIST. DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP. |  |  |  |
| Endereço 2: | SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP. |  |  |  |
| Data da Elaboração: 03 de dezembro de 2025. |  |  |  |  |
| Ref.: Boletim Sinapi 009/2025 e Boletim CDHU 199 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 meses |
| ATIVIDADES |  | 1º mês | sub TOTAL | C. TOTAL |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 1 |  | 84,28% | 84,28% | 84,28% |
| PROJETO GURI |  | R$ 49.861,56 | R$ 49.861,56 | R$ 49.861,56 |
| 2 |  | 14,85% | 14,85% | 14,85% |
| ESF-07 e ESF-07 BONANZA |  | R$ 8.787,68 | R$ 8.787,68 | R$ 8.787,68 |
| 3 |  | 0,87% | 0,87% | 0,87% |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | R$ 515,16 | R$ 515,16 | R$ 515,16 |
| % |  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| T O T A I S |  | R$ 59.164,40 | R$ 59.164,40. | R$ 59.164,40. |

ANEXO II

MEMÓRIA DE CALCULO

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF 07 E ESF 07 BONANZA”, COM EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Local:

- PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

- SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

RESP. TÉCNICO: Eng. Joaquim José Barão Perez

CREA-SP: 0601493909

#### DO OBJETO.

O presente Memorial, tem por finalidade, apresentar diretrizes básicas de dimensionamento para a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.

MEMORIAL DE CALCULO - PROJETO GURI.

- SALA COORDENAÇÃO.

Com base nas dimensões da Sala da Coordenação, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 16 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 02 | Unid. |
| Total da Somatória | 19 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           19 * 600 btu/h =         11.400 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala da Coordenação requer uma carga térmica de 11.400 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 01 (um) Condicionador de Ar de 12.000BTU/h.

- SALA AULA CAVACO.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Cavaco, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 38 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 20 | Unid. |
| Total da Somatória | 59 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           59 * 600 btu/h =         35.400 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Cavaco requer uma carga térmica de 35.400 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 02 (dois) Condicionadores de Ar de 18.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 24.000BTU/h.

- SALA AULA SOPROS.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Sopros, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 15 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 06 | Unid. |
| Total da Somatória | 22 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           22 * 600 btu/h =         13.200 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Sopros requer uma carga térmica de 13.200 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 01 (um) Condicionador de Ar de 18.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 12.000BTU/h.

- SALA AULA PERCUSSÃO.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Percussão, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 30 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 20 | Unid. |
| Total da Somatória | 51 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           51 * 600 btu/h =         30.600 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Percussão requer uma carga térmica de 30.600 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 02 (dois) Condicionadores de Ar de 18.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 24.000BTU/h.

- SALA AULA VIOLINO.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Violino, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 49 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 20 | Unid. |
| Total da Somatória | 71 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           71 * 600 btu/h =         42.600 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Violino requer uma carga térmica de 42.600 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 02 (dois) Condicionadores de Ar de 24.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 24.000BTU/h.

- SALA AULA VIOLÃO.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Violão, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 42 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 20 | Unid. |
| Total da Somatória | 63 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           63 * 600 btu/h =         37.800 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Violão requer uma carga térmica de 37.800 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 02 (dois) Condicionadores de Ar de 24.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 24.000BTU/h.

- SALA AULA CORAL.

Com base nas dimensões da Sala de Aula Coral, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 35 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 01 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 20 | Unid. |
| Total da Somatória | 56 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           56 * 600 btu/h =         33.600 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala de Aula Coral requer uma carga térmica de 33.600 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 02 (dois) Condicionadores de Ar de 18.000BTUs.

Contudo, a administração do Gurí optou por instalar 01 (um) Condicionador de Ar de 18.000BTU/h.

MEMORIAL DE CALCULO – SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.

- SALA ODONTOLÓGIA ESF-07.

Com base nas dimensões da Sala Odontológica do ESF-07, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 12 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 02 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 03 | Unid. |
| Total da Somatória | 17 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           17 * 600 btu/h =         10.200 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala Odontológica do ESF-07 requer uma carga térmica de 10.200 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 01 (um) Condicionador de Ar de 12.000BTU/h.

- SALA ODONTOLÓGIA ESF-07 BONANZA.

Com base nas dimensões da Sala Odontológica da ESF-07 Bonanza, nas quantidades de equipamentos eletrônicos e nas quantidades de pessoas, temos;

| Dimensões/Área da Sala | 09 | m² |
| --- | --- | --- |
| Equipamento (microcomputador) | 02 | Unid. |
| Quantidades de Pessoas | 03 | Unid. |
| Total da Somatória | 14 |  |

Carga Térmica é resultante da somatória de todas as formas de calor presentes no ambiente, multiplicado por 600 btu/h.

Sendo assim:           14 * 600 btu/h =         8.400 BTU/h

Portanto, de acordo com os cálculos, a Sala Odontológica da ESF-07 Bonanza requer uma carga térmica de 8.400 BTU/h. Assim, é necessário a instalação de 01 (um) Condicionador de Ar de 12.000BTU/h.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Objeto:	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER O PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF 07 E ESF 07 BONANZA”, COM EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Local:

- PROJETO GURI, SITO NA RUA PARANÁ, Nº 1700 – QUADRA 105 – CENTRO – DISTRITO DE PRIMAVERA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

- SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07”, SITO NO ASSENTAMENTO NOVA PONTAL E “ESF-07 - BONANZA” NO ASSENTAMENTO BONANZA – MUNICIPIO DE ROSANA - SP.

RESP. TÉCNICO: Eng. Joaquim José Barão Perez

CREA-SP: 0601493909

#### DO OBJETO.

O presente Critério de medição, tem por finalidade, apresentar diretrizes básicas de medição para a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR PARA INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO GURI E SECRETARIA DE SAÚDE “ESF-07 E ESF-07 BONANZA”.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - PROJETO GURI.

43.07.330       Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h

1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna) constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

43.07.340            Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h

1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 18.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

43.07.350            Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h

1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 24.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna), constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO – SECRETARIA DE SAÚDE.

43.07.330       Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h

1) Será medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com controle remoto e capacidade de 12.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para alimentação elétrica de 220 V / 60 Hz (monofásica / bifásica), constituído por 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o fornecimento de materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra especializada necessária para a execução dos serviços de instalação do evaporador (unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorígena isolada para até 3 metros de distância entre aparelhos (unidade externa e interna) constituída por tubulação de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm² 450/750V, isolação 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e buchas para sua fixação, parafusos e buchas para fixação da evaporadora, materiais complementares e acessórios, com quantidades conforme fabricante; referência comercial Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das tubulações, por meio de bomba a vácuo; interligações elétricas, a partir do ponto de força protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de nitrogênio); complementos de gás refrigerante; regulagem e testes de desempenho; não remunera adequações civis necessárias à instalação.

ANEXO III - (DECLARAÇÕES)

DISPENSA (ELETRÔNICA) N° 025/2025

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura de Rosana, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal n° 9854, de 27/10/99.

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu sócio administrador ou representante credenciado, declara, na forma e sob as penas da Lei e sem prejuízo das sanções administrativas e criminais, que as cópias dos documentos apresentados referentes Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica e financeira constantes para referida Habilitação no certame, são autênticos e condizem com o documento original.

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (Artº 63 – Paragrafo 1º da Lei 14.133/21)

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Nome da empresa: _________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________________

Endereço completo: __________________________________________________________

Local e data: ________________________________________________________________

Nome e CPF do declarante: ____________________________________________________

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta pra prestação dos serviços/fornecimento dos produtos objeto da presente licitação Dispensa (Eletrônica) n° 025/2025, acatando todas as estipulações consignadas no respectivos

Edital e seus anexos.

1- IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE e CARGO

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF

ENDEREÇO e TELEFONE

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA

2- PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)

| Lote | Item | Descrição do Objeto | Qtd | Marca | Valor Unit.t | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  |  |  |

3- CONDIÇÕES GERAIS

3.1- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contatos a partir da data da sessão pública do Dispensa Eletrônica.

LOCAL e DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ESTAR ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

## A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, e Contador ou Técnico Contábil declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Complementar 123/2006 incisos I e II do artigo 3/ e demais legislações pertinentes que se enquadra como:

(   ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

(   ) MICROEMPRESA

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(   ) OUTRA: _________________________________________________________

e que:

a) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3/ da Lei Complementar n° 123/2006;

b) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4°, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local e data: ______________________________________________________________

ANEXO VI

FICHA DE CADASTRO DE REPRESENTANTE

CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTE EMPRESA ___________________________________

Nome: ________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________ nº _________

Complemento: ______________________________ Bairro: _______________________________

Cidade: _________________________________________ Estado: _______________________

Cep: ___________________________________________

Telefone (pessoal): __________________________________________

E-mail (pessoal): ________________________________________________________________

ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o(a) Sr.(a) ________________________________________, RG. nº _________________, da empresa ___________________________________________________________, visitou o local onde serão executadas as obras referente ao Edital de Licitação, Modalidade DISPENSA ELETRÔNICA 025/2025, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

____________________________

(---------------------------------)

Engenheiro(a)

Departamento de Obras

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura de Rosana, todos os documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

______________________________________________

Empresa: ______________________________________

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, neste ato representado pelo Prefeito Sr. CLAUDEMIR PERES FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (-------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), CEP (---------), neste Ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominado simplesmente CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, decorrente do Processo nº 0125/2025 – Dispensa (Eletrônica) nº 025/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos condicionadores de ar para instalação em prédios públicos, com fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para instalação, para atender o projeto guri e secretaria de saúde “Esf 07 e Esf 07 Bonanza”, com exclusiva participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Dispensa (Eletrônica) nº 025/2025.

1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. A vigência do Contrato é de até 06 (seis) meses com prazo de execução de 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ (-----) (por extenso);

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada;

6.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana;

6.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou irregularidades quanto aos produtos entregues, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento;

6.4. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura;

6.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta;

6.6. Fica a empresa contratada/detentora da ata de registro de preços ciente da responsabilidade de efetuar destaque sobre as retenções sobre impostos aplicáveis a modalidade da contratação, em especial as contidas no código tributário municipal e suas atualizações, além do decreto municipal 3724/2023, INs RFB 1234/2012 e 2145/2023, que versam sobre a retenção do Imposto de Renda Amplo;

6.7. Nos casos em que ocorra erro ou omissão por parte da contratada em efetuar os destaques sobre os valores a serem retidos, a contabilidade municipal procederá de toda a forma com as retenções aplicáveis ao caso;

6.8. Nos casos onde a empresa contratada esteja sediada em outro município, mas ocorra a prestação de serviço no Município de Rosana, deverá ser indicado o município de Rosana como local de prestação de serviço em campo especifico da nota Fiscal. (Obs. aplicável somente nos casos de prestação de serviços);

6.9. Caso a empresa contratada se enquadre nas possibilidades de isenção e/ou imunidade, a mesma deverá citar em campo de observação da nota fiscal e encaminhar documento comprobatório (cópia simples) juntamente com cada nota fiscal para pagamento;

6.10. Não deverão ser destacadas as retenções na fonte da CSLL, da COFINS e do PIS pois o Município de Rosana não firmou convênios para com o governo federal na forma da Portaria SRF 1.454/2004.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 92, da Lei Federal n° 14.133/24 e alterações posteriores;

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

8.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.9. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de 01 (um) mês;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. A CONTRATADA deverá entregar para fiscalização a Nota Fiscal Eletrônica, (conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta), para fins de pagamento, os seguintes documentos: apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada, observando-se o disposto no artigo 92, incisos X XI da Lei Federal nº 14.133/21;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento, mesmo após o encerramento da fase de lances;

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013;

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 11.1, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 11.1.8 a 11.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:

I) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 - Das Infrações e Sanções Administrativas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva;

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas;

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021);

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: exercício de 2025: EPM – Aquisição de equipamentos de ar condicionado para serem instalados no prédio público em atendimento ao projeto Guri – Func. Prog.: 15.452.0018.1077 – 4.4.92.52 – F8 (703)  e Aquisição de 02 cadeiraqs odontológicas do ESF 07 e 02 aparelhos de ar condicionado para consultórios de odonto no posto do assentamento Nova Pontal e Posto Bonanza - – Func. Prog.: 12.365.0005.1005.0000 – 4.4.92.52 – F1 (582);

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, observando-se o que dispõe o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei 14.133/2021;

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (artigo 132 da Lei 14.133/2021);

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no sitio oficial na internet, nos termos do artigo 176 da lei federal 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Rosana - SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rosana, (---) de (----------------) de 2025.

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Claudemir Peres Francisco de Oliveira

Prefeito

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: