ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

### 1- OBJETO/JUSTIFICATIVA:

  - O presente Pregão tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS E LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ROSANA – SP NO PERÍODO DE 14/02/2026 À 16/02/2026, COM EXCLUSIVA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME SEGUE:

Local: AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, S/Nº - BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ROSANA.

DO OBJETO.

O presente Memorial, tem por finalidade fornecer as informações técnicas para a Contratação de uma Empresa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LOCAÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL 2026, a ser realizado nos dias 14/02/2026 a 16/02/2026.

Contudo, a contratada deverá manter as instalações elétricas da Praça de Alimentação, Iluminação dos Bosques 1, 2 e 3, Dique e Toboáguas, até o dia 22/02/2026.

Para os Serviços e locação acima, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a realização dos trabalhos previstos em detalhes, constantes do presente Contrato, ou seja:

- Preliminares – Deverá ser executado (Anterior ao Evento) os Serviços de Instalações Elétricas Provisórias para atender o Evento (Iluminação e Tomadas nos Bosques 1, 2 e 3, Dique e Toboáguas, Praça de Alimentação, Estacionamentos, Palco e Camarim, Barracas Equipes de trabalhos, Parque de diversões e Entidades, em todo perímetro do Recinto do Balneário, Barracas no Camping, conforme solicitação da fiscalização e Croqui anexo;

- Plantão - Durante o Evento, deverá permanecer no Recinto, uma equipe de Eletricista em regime de Plantão, para atender as Ocorrências que porventura aconteça;

- Considerações Finais – Após o Evento, deverá ser executado os Serviços de retirada das Instalações Elétricas Provisórias e limpeza (referente as instalações elétricas).

GERAIS.

O presente Memorial genérico têm pôr finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas para a execução dos serviços e locação.

A Contratada deverá iniciar os serviços programados nos dias 02/02/2026, ou seja:

- Nos dias 02/02/2026 até 12/02/2026 (Serviços de Instalações Elétricas Provisórias Gerais, tais como: Iluminação e Tomadas nos Bosques 1, 2 e 3, Iluminação Dique e Toboáguas, Praça de Alimentação, Estacionamentos, Palco e Camarim, Barracas Equipes de trabalhos, Parque de diversões e Entidades, em todo perímetro do Recinto do Balneário e Barracas no Camping

- Dia 13/02/2026 (Serviços de Alimentação Elétrica em todo sistema provisório e Ligação de energia nos Trailers e Praça de Alimentação;

- Dia 14/02/2026 (Serviços de Instalação Elétrica provisório no Palco e Camarins)

- Nos dias 14/02/2026 até 17/02/2026 (Serviços de Plantão Elétrico em todo o Recinto);

- Dia 18/02/2026 (Serviços de Retirada das Instalações Elétricas Provisórias).

Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às normas técnicas em vigor, adotadas no campo de engenharia, NBR 5410/20, NR-10 e DIS-NOR-030 da Concessionária Local (Elektro).

A CONTRATADA deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias as obras, como andaime, Escadas, etc. Bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente á perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

Os materiais e serviços que porventura forem impugnados pela fiscalização deverão ser refeitos conforme especificação técnica e seu custo correrá por conta exclusivo da CONTRATADA.

Não será tolerado manter no canteiro de serviços qualquer material e pessoas estranhas às obras.

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra removendo o entulho resultante.

A mão de obra deverá ser competente e capaz de propiciar serviços tecnicamente bem feitos com bom acabamento e total esmero.

O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não eximem a CONTRATADA de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços pôr ele executado.

A CONTRATADA deverá ter situação regularizada perante o CREA, com profissional habilitado para exercer suas funções de responsabilidades técnicas, apresentando no ato da licitação, a Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro do seu prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Federal dos Técnicos (CFT), da sede licitante.

Deverá apresentar também comprovante dos documentos abaixo:

- Certificado de Treinamento dos funcionários das NRs:

- NR-01 – Disposições Gerias e Gerenciamento de Riscos Ocupacional;

- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- NR-35 – Trabalho em Altura.

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecida por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, referente a Prestação de Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Locação de Equipamentos.

Apresentar a Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos respectiva, cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) antes de iniciar a obra, devidamente assinadas pelo profissional responsável.

Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de terceiros, serão apresentados pela CONTRATADA (quando necessário) à CONTRATANTE, para aprovação prévia. Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as normas da ABNT.

Proteção de Materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante e após o período de Instalação. A CONTRATADA será responsável por esta proteção e pela conservação dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviço eventualmente danificado, sem prejuízo algum para a contratante.

Proteção da Obra: A CONTRATADA tomará as precauções necessárias para a segurança do pessoal na obra, observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra.

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providências que julgar convenientes em casos de emergências relacionados com a segurança do pessoal e da obra.

Modificações: Eventuais modificações e especificações somente serão admitidas quando aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituído para tanto, devendo a CONTRATADA informar as eventuais mudanças e/ou prazo de execução, decorrentes dessas modificações.

Caberá à CONTRATADA, fornecer os E.P.I.s e E.P.C.s necessários para proteção dos funcionários e terceiros.

Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização quanto à qualidade.

Entrega da obra: Concluído os serviços contratados, a fiscalização (representante da Secretaria Municipal de Obras desta Prefeitura) juntamente com a CONTRATADA, fará vistoria da obra. Da vistoria será lavrado as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução.

SERVIÇOS.

A Contratada prestará os Serviços de Instalações Elétricas Temporárias conforme projeto apresentado.

A Contratada prestará os Serviços de Instalações Elétricas Temporárias (Iluminação e Tomadas nos Bosques 1, 2 e 3, Quiosques, Dique, Praça de Alimentação, Trailers, Estacionamentos, Palco, Camarim, Barracas das equipes de trabalhos e Entidades, e Barracas no Camping. Interligação das instalações elétricas (nos Quadros de Distribuições de Energia Elétrica provisória equipado com todos os dispositivos de proteções indicados em Norma NBR-5410 vigente) dos Trailers e Barracas Comerciais em todo perímetro do Recinto do Balneário, e Barracas no Camping, conforme solicitação da fiscalização e Croqui anexo.

OBS: Não será de responsabilidade da contratada, as instalações internas de Trailers e Barracas Comerciais.

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Introdução

A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela fiscalização, de modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade.

Sempre que solicitado pela fiscalização, caberá à Empresa Contratada providenciar a execução de medição de tensão e amperagem elétrica, isolamento, condutibilidade, etc., da própria instalação ou dos materiais, aparelhos e equipamentos nela utilizados.

Caberá à Empresa Contratada total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais alterações que venham a ser exigidas pela fiscalização ou pela Concessionária, mesmo que, ditas alterações se originem de erros e/ou vícios construtivos.

Na execução das instalações elétricas, toda e qualquer alteração, quando efetivamente necessária, deverá contar com expressa autorização da fiscalização, cabendo à Empresa Contratada providenciar todas as alterações efetuadas no decorrer da obra.

A Empresa Contratada deverá se necessária, manter contato com as repartições componentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de inspeção.

As instalações elétricas somente serão aceitas pela fiscalização quando forem entregues em perfeitas condições de funcionamento de uso e devidamente ligadas à rede externa da Companhia Concessionária.

Normas de Referência

As especificações dos Serviços, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas, deverão estar de acordo com as Normas Técnicas, recomendadas e prescritas ao longo deste contrato.

Serão adotadas as Normas brasileiras ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e as Normas das Concessionárias de serviços públicos locais (Concessionária de energia elétrica). Nos casos omissos as Normas ABNT poderão ser complementadas por Normas de outras entidades.

Relação de Normas básicas, de conhecimento essencial, de instalações elétricas para desenvolvimento das atividades de execução:

- ABNT NBR 5410/2020 e/ou Vigente - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- DIS-NOR-030 – Concessionária Local – Eléktro.

Entrada de Energia

O CONTRATANTE é responsável em providenciar as ligações de energia provisórias, para atender o evento conforme carga pré determinada.

O fornecimento de energia elétrica será trifásico (à 4 fios: três fases e um neutro) em tensão de distribuição de 220/127V - 60Hz, ou conforme as características da rede de distribuição e definições da concessionária de energia elétrica local, o quadro elétrico deverá ser adaptado, preservando a carga elétrica e as quantidades de circuitos previstos.

Deverá ser instalada uma caixa de entrada, conforme padrões definidos pela concessionária de energia, onde deverão ser implantados os sistemas de medição e o dispositivo de seccionamento e proteção do ramal.

A entrada de energia elétrica deverá ser dimensionada conforme as normas/padrões da concessionária de energia elétrica do local (Elektro);

Alimentadores

Os cabos alimentadores do Quadros de Distribuições (QDs) deverão ser instalados aéreos, unipolar e/ou quadripolar e/ou quadriplex, instalados a partir da caixa de entrada de energia e será constituído por cobre e/ou alumínio, isolamento 0,6/1 kV, coberto com composto termoplástico poliolefínico não halogenado (baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos) e com características de não propagação e auto extinção de fogo.

Circuitos de Iluminação e Tomadas

As instalações internas das Barracas, constituintes dos circuitos de iluminação e tomadas, serão instaladas segundo o critério:

Os fios e cabos utilizados para a alimentação das luminárias e tomadas serão aceitos somente CABO Tipo PP, instalados a partir do Quadro de Distribuição (QD) até o ponto de consumo de energia e deveram ser constituídos por cobre, tempera mole, isolamento mínima de 0,6/1KV, com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado (baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos). e com características de não propagação e auto extinção de fogo.

Deverá ser implantado um sistema de iluminação de emergência, a fim de garantir a segurança necessária quando da falta de energia proveniente da concessionária, constituídos de blocos autônomos distribuídos na edificação. A iluminação de emergência de segurança ficará apagada em condições normais, e será ligada automaticamente em caso de falta de energia da rede.

O sistema de blocos de iluminação tipo autônomo serão alimentados por circuito de força específico a partir do quadro elétrico.

Tomadas

Todas as tomadas deverão atender a Norma ABNT NBR 14136, última versão. Estas foram distribuídas e identificadas em projeto, como:

Tomadas de serviço bifásicas (uso geral): 220 V – duas fases e terra, 10A / 250 V, (com identificação de 220 V);

Tomadas de serviço monofásico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra, 10 A / 250 V, na cor preta;

Tomadas para equipamentos especiais: 220 V – duas fases e terra, 20 A / 250 V (na cor vermelha, com identificação de 220 V).

Interruptores

Fornecimento e instalação de interruptores simples com uma tecla, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso, com espelho.

Aparelhos de Iluminação

Os aparelhos de iluminação, bem como os interruptores, tomadas, etc., só poderão ser instalados após a conclusão dos serviços montagem das Barracas e Praça de Alimentação, com os cuidados necessários para não causar qualquer tipo de dano aos serviços já executados.

Os aparelhos de iluminação a serem fornecidos e instalados (assim como lâmpadas), deverão obedecer às descrições contidas na relação de materiais, bem como, as especificações técnicas e referências contidas nos critérios de renumeração referenciadas às codificações da planilha orçamentária.

As luminárias empregadas serão as seguintes:

A Iluminação Externa instalada em poste: será através Luminária tipo Projetor LED devidamente instalado em poste, resistente ao tempo e atmosfera com umidade.

Bloco autônomo de iluminação de emergência, com bateria com autonomia mínima de 1 hora equipado com 30 lâmpadas LED. Esse sistema será alimentado por circuito de força específico a partir do quadro terminal mais próximo.

Quadro de Distribuição (QD)

Esta especificação técnica abrange os principais requisitos, do Quadro de Distribuição de Luminárias e Tomadas

Característica técnicas:

Tensão nominal (valor eficaz) - 220/127 V;

Frequência nominal - 60 Hz;

Corrente nominal (valor eficaz) - (conforme carga prevista);

Todos os componentes tais como disjuntores, deverão ser montados em painel e/ou perfis internos removíveis.

Os compartimentos de entrada e saídas de cabos deverão ser providos de aberturas para acesso dos cabos na parte inferior.

Os barramentos deverão ser dimensionados com capacidade de condução de corrente de acordo com os valores indicados, sem que a elevação de temperatura ultrapasse os valores estipulados nas Normas.

Os barramentos e os quadros como um todo, deverão suportarem os esforços mecânicos da corrente de curto-circuito simétrico de 10 kA.

Disjuntores

O disjuntor principal deverá ser do tipo caixa moldada com capacidade de interrupção de correntes de curto circuito simétrico de 10 kA conforme Norma NBR IEC 60947-2.

Os disjuntores de distribuição deverão ser termomagnético padrão DIN, curva B, com capacidade de interrupção de correntes de curto circuito simétrico de 3 kA conforme Norma NBR IEC 60898.

# Dispositivos de Proteção Diferencial

Tipo: bipolar e ou tetrapolar, conforme a configuração do circuito;

Tensão nominal: conforme configuração da rede local;

Corrente nominal: conforme indicado em projeto;

Corrente nominal residual: 30 mA (alta sensibilidade).

# Testes de Aceitação / Verificação Final

Deverá ser executado nas instalações elétricas de acordo com item 7 da Norma ABNT NBR 5410/2004 ou em vigência. Os testes de aceitação, aqui especificados, serão definidos como testes de inspeção, requeridos para determinar quando o equipamento pode ser energizado para os testes operacionais finais.

A aceitação final dependerá das características de desempenho determinado pôr estes testes, além de operacionais para indicar que o equipamento executará as funções para as quais foi projetada.

Estes testes destinam-se a verificar que a mão de obra, ou métodos e materiais empregados na instalação do equipamento em referência, estejam de acordo com as Normas da ABNT e principalmente de acordo com as:

- Especificações de serviços elétricos do projeto;

- Instruções do fabricante;

- Exigências da fiscalização.

A Empresa Contratada será responsável por todos os testes. Os testes deverão ser executados por conta da Empresa Contratada e deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste.

A Empresa Contratada deverá fornecer todos os equipamentos de testes necessários, e será responsável pela inspeção desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar, na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela Empresa Contratada e testemunhados pela fiscalização.

Nenhum teste deverá ser feito sem a presença da fiscalização.

A Empresa Contratada será responsável pela limpeza, aspecto, facilidade de acesso e manuseio de equipamentos, antes do teste.

A Empresa Contratada será responsável pelas lâmpadas queimadas durante os testes e/ou evento, devendo entregar todas as lâmpadas acesas em perfeitas condições de utilização.

###### ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO

- Serão utilizados materiais padronizados pela ABNT. Todos os condutores serão embutidos em eletrodutos PVC rígido anti-chama ou em cabo PP. Todas as emendas deverão devidamente isoladas com isolante de acabamento, se necessário usar também fita isolante de Alta Fusão.

- Todas as etapas das instalações deverão ser executadas com esmero e capricho, devendo apresentar na conclusão padrão de acabamento condizente com os demais serviços da obra.

- Quando, na presente especificação de um determinado material, tem-se por objetivo estabelecer um padrão de qualidade e de técnica, entretanto, deve ser comprovado à similaridade de qualidade e de técnica, mediante prévio consentimento do responsável técnico, antes de sua instalação.

- Todas atividades na área elétrica, deverá ser realizada por trabalhadores HABILITADOS e/ou QUALIFICADOS e/ou CAPACITADOS que tiverem concluído com êxito os cursos previstos no Anexo III da Norma Regulamentadora NR-10, (treinamento específico sobre os riscos das atividades elétricas e medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas: “CURSO BÁSICO - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade”;

DA LIMPEZA.

# A CONTRATADA deverá executar os Serviços de LIMPEZA em todo recinto, referente as instalações Elétricas Provisórias.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: | Prestação de Serviços de Instalações Elétricas e Locação de Materiais Elétricos, para atender as Festividades Alusivas em comemoração ao Carnaval 2026, no período de 14/02/2026 a 16/02/2026 |  |  |  |  |
| Endereço: | Balneário Municipal de Rosana |  |  |  |  |
| Data da Elaboração: 16 de janeiro de 2026 |  |  |  |  |  |
| Fonte: Orçamentos Comerciais |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Médio Unit. | Preço Médio Total |
| 1 | SERVIÇOS ELÉTRICOS TEMPORÁRIOS |  |  |  |  |
| 1.1 | Bosque 01 - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias – Instalação de aproximadamente 100m de rede secundária de energia em cabo de aluminio multiplex trifásico #35mm² para atender a iluminação do Bosque 1 com aproximadamente 15 refletores Leds de 500w e 800w e instalação de iluminação e tomadas interna nos 02 quiosques com cabo em cobre tipo PP aproximadamente 100m, e dispositivo de segurança (invólucro, IDR, Disjuntor Termomagnético) | Unid. | 1,00 | 4.170,30 | 4.170,30 |
| 1.2 | Bosque 02 - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias – Instalação de aproximadamente 150m de rede secundária de energia em cabo de aluminio multiplex trifásico #35mm², para atender a iluminação do Bosque 2 com aproximadamente 25 refletores Leds de 500w e 800w e instalação de iluminação e tomadas interna nos 05 quiosques com cabo em cobre tipo PP aproximadamente 200m, e dispositivo de segurança (invólucro, IDR, Disjuntor Termomagnético) | Unid. | 1,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 1.3 | Bosque 03 - Serviço de locação e ligações elétricas provisórias – Instalação de aproximadamente 100m de rede secundária de energia em cabo de aluminio multiplex trifásico #35mm², para atender a iluminação do Bosque 3 com aproximadamente 08 refletores Leds de 500w e 800w com cabo em cobre tipo PP aproximadamente 100m, e dispositivo de segurança (invólucro, IDR, Disjuntor Termomagnético) | Unid. | 1,00 | 3.656,67 | 3.656,67 |
| 1.4 | Barraca das Autoridades - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 30m de cabo de cobre tipo PP, 02 projetores Led de 300w, 01 ponto de iluminação de emergência e 06 tomadas; | Unid. | 1,00 | 1.203,33 | 1.203,33 |
| 1.5 | Barraca da Saúde - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 40m de cabo de cobre tipo PP, 02 projetores Led de 300w, 01 ponto de iluminação de emergência e 02 tomadas; | Unid. | 1,00 | 853,33 | 853,33 |
| 1.6 | Barraca da Policia Militar - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 40m de cabo de cobre tipo PP, 02 projetores Led de 300w, 01 ponto de iluminação de emergência e 02 tomadas; | Unid. | 1,00 | 853,33 | 853,33 |
| 1.7 | Barraca dos Seguranças - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 50m de cabo de cobre tipo PP, 02 projetores Led de 300w, 01 ponto de iluminação de emergência e 02 tomadas; | Unid. | 1,00 | 784,67 | 784,67 |
| 1.8 | Barraca do Camping - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 50m de cabo de cobre tipo PP, 02 projetores Led de 300w, 01 ponto de iluminação de emergência e 02 tomadas; | Unid. | 2,00 | 815,00 | 1.630,00 |
| 1.9 | Dique e Toboáguas - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 100m de cabo de cobre tipo PP e 10 projetores Led de 500w; | Unid. | 1,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 1.10 | Estacionamento - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Aproximadamente 100m de cabo de cobre tipo PP e 10 Projetores Led de 800w; | Unid. | 1,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| 1.11 | Ambulantes / Parque de Diversões - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: Rede secundária de energia elétrica em cabo de aluminio multiplexado trifásico #50mm², e Instalação de aproximadamente 04 (quatro) Quadros de distribuições (disuntores DIN, dispositivo de proteção diferencial Residual e barramento de cobre) para atender aproximadamente 40 Ambulantes / Parque de Diversões. OBS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS DO TRAILERS E BARRACAS, SOB RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO | Unid. | 1,00 | 11.016,67 | 11.016,67 |
| 1.12 | Camarim - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: aproximadamente 30m de cabo de cobre tipo PP, 04 projetores Led de 300w, 02 ponto de iluminação de emergência e 06 tomadas) | Unid. | 2,00 | 1.310,00 | 2.620,00 |
| 1.13 | Gerador - Serviço de interligação do palco com o gerador | Unid. | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 1.14 | Palco - Serviço de instalações elétricas provisórias com locação dos materiais elétricos: aproximadamente 100m de cabo de cobre tipo PP, 04 projetores de 800w para iluminação de emergência para esparsão do publico, 04 projetores de 500w para instalação na escada e pontos escuros em torno do placo e 02 luminária tipo bloco autonomo de iluminação de emergencia com 02 farois. | Unid. | 1,00 | 3.883,33 | 3.883,33 |
| 1.15 | Suporte e Apoio Elétrico - 04 (quatro) dias - durante a realização do evento | Unid. | 1,00 | 10.090,00 | 10.090,00 |
| PREÇO MÉDIO TOTAL |  |  |  |  | 55.671,63 |

ANEXO II - (DECLARAÇÕES)

DISPENSA (ELETRÔNICA) N° 001/2026

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaro, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório instaurado pela Prefeitura de Rosana, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaro, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo e que estou ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO MENOR DE IDADE

Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal n° 9854, de 27/10/99.

1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório que nenhum servidor público, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração, integra nosso quadro societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu sócio administrador ou representante credenciado, declara, na forma e sob as penas da Lei e sem prejuízo das sanções administrativas e criminais, que as cópias dos documentos apresentados referentes Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica e financeira constantes para referida Habilitação no certame, são autênticos e condizem com o documento original.

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (Artº 63 – Paragrafo 1º da Lei 14.133/21)

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Nome da empresa: _________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________________

Endereço completo: __________________________________________________________

Local e data: ________________________________________________________________

Nome e CPF do declarante: ____________________________________________________

ANEXO III

- Projeto Técnico para instalações elétricas – Des. Nº 01/01

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta pra prestação dos serviços/fornecimento dos produtos objeto da presente licitação Dispensa (Eletrônica) n° 001/2026, acatando todas as estipulações consignadas no respectivos

Edital e seus anexos.

1- IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE e CARGO

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF

ENDEREÇO e TELEFONE

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA

2- PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR)

| Lote | Item | Descrição do Objeto | Qtd | Marca | Valor Unit.t | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  |  |  |

3- CONDIÇÕES GERAIS

3.1- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contatos a partir da data da sessão pública do Dispensa Eletrônica.

LOCAL e DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ESTAR ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

## A proponente abaixo assinada, participante da licitação, por seu representante credenciado, e Contador ou Técnico Contábil declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Complementar 123/2006 incisos I e II do artigo 3/ e demais legislações pertinentes que se enquadra como:

(   ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

(   ) MICROEMPRESA

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(   ) OUTRA: _________________________________________________________

e que:

a) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3/ da Lei Complementar n° 123/2006;

b) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3/, § 4°, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local e data: ______________________________________________________________

ANEXO VI

FICHA DE CADASTRO DE REPRESENTANTE

CADASTRAMENTO DE REPRESENTANTE EMPRESA ___________________________________

Nome: ________________________________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________ nº _________

Complemento: ______________________________ Bairro: _______________________________

Cidade: _________________________________________ Estado: _______________________

Cep: ___________________________________________

Telefone (pessoal): __________________________________________

E-mail (pessoal): ________________________________________________________________

ANEXO VII

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que o(a) Sr.(a) ________________________________________, RG. nº _________________, da empresa ___________________________________________________________, visitou o local onde serão executadas as obras referente ao Edital de Licitação, Modalidade DISPENSA ELETRÔNICA 001/2026, sendo prestadas todas as informações e condições para o cumprimento da obrigação objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

____________________________

(---------------------------------)

Engenheiro(a)

Departamento de Obras

Declaro que foram fornecidas pela Prefeitura de Rosana, todos os documentos e informações por mim solicitadas para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Rosana, (---) de (--------) de (------).

______________________________________________

Empresa: ______________________________________

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

ANEXO VIII

(MINUTA DE CONTRATO)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ROSANA E (---------------------).

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE ROSANA, neste ato representado pelo Prefeito Sr. CLAUDEMIR PERES FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Rosana, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa (-------------), CNPJ. nº (--------------), com sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), CEP (---------), neste Ato representada por (-------------), portador do CPF (---------) e do RG (---------), doravante denominado simplesmente CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, tem entre si como certo e ajustado o presente contrato, decorrente do Processo nº 0011/2026 – Dispensa (Eletrônica) nº 001/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de instalações elétricas temporárias e locação de materiais elétricos, para atender as festividades alusivas em comemoração ao carnaval 2026, a ser realizado no Balneário Municipal de Rosana – SP no período de 14/02/2026 à 16/02/2026, com exclusiva participação de microempresa e/ou empresa de pequeno porte, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) com as mesmas características e preços propostos no processo licitatório, modalidade Dispensa (Eletrônica) nº 001/2026.

1.2. Objeto da contratação:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. A vigência do Contrato é de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ (-----) (por extenso);

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. A Prefeitura de Rosana efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias contados da apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada;

6.2. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana;

6.3. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou irregularidades quanto aos produtos entregues, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento;

6.4. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta prefeitura;

6.5. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta;

6.6. Fica a empresa contratada/detentora da ata de registro de preços ciente da responsabilidade de efetuar destaque sobre as retenções sobre impostos aplicáveis a modalidade da contratação, em especial as contidas no código tributário municipal e suas atualizações, além do decreto municipal 3724/2023, INs RFB 1234/2012 e 2145/2023, que versam sobre a retenção do Imposto de Renda Amplo;

6.7. Nos casos em que ocorra erro ou omissão por parte da contratada em efetuar os destaques sobre os valores a serem retidos, a contabilidade municipal procederá de toda a forma com as retenções aplicáveis ao caso;

6.8. Nos casos onde a empresa contratada esteja sediada em outro município, mas ocorra a prestação de serviço no Município de Rosana, deverá ser indicado o município de Rosana como local de prestação de serviço em campo especifico da nota Fiscal. (Obs. aplicável somente nos casos de prestação de serviços);

6.9. Caso a empresa contratada se enquadre nas possibilidades de isenção e/ou imunidade, a mesma deverá citar em campo de observação da nota fiscal e encaminhar documento comprobatório (cópia simples) juntamente com cada nota fiscal para pagamento;

6.10. Não deverão ser destacadas as retenções na fonte da CSLL, da COFINS e do PIS pois o Município de Rosana não firmou convênios para com o governo federal na forma da Portaria SRF 1.454/2004.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 92, da Lei Federal n° 14.133/24 e alterações posteriores;

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

8.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.9. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de 01 (um) mês;

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. A CONTRATADA deverá entregar para fiscalização a Nota Fiscal Eletrônica, (conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/11 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes (Exceto MEI) que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta), para fins de pagamento, os seguintes documentos: apresentação da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada, observando-se o disposto no artigo 92, incisos X XI da Lei Federal nº 14.133/21;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento, mesmo após o encerramento da fase de lances;

11.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013;

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 11.1, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 11.1.8 a 11.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:

I) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

11.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 - Das Infrações e Sanções Administrativas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

12.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva;

12.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizações e multas;

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021);

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: exercício de 2026: Fomento e Promoção da Atividade Turística – Func. Prog.: 23.695.0011.2018 – 3.3.90.36 – F1 (329);

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, observando-se o que dispõe o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei 14.133/2021;

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (artigo 132 da Lei 14.133/2021);

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no sitio oficial na internet, nos termos do artigo 176 da lei federal 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Rosana - SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rosana, (---) de (----------------) de 2026.

_____________________________________

MUNICÍPIO DE ROSANA

Claudemir Peres Francisco de Oliveira

Prefeito

Contratante

_____________________________________

(---------------------------------)

(--------------------------)

RG. (--------------)

CPF. (-----------)

Contratada

Testemunhas:

___________________________		______________________________

Nome: 						Nome: